Додаток №1 до договору з надання послуг
	№ п/п
	Найменування послуг та їх періодичність та перелік робіт
	Вартість послуг

	1
	ТО ввідного газопроводу (1 раз на рік)
	19,00 грн

	
	Перевірка щільності флянцевих, різьбових з"єднань, вимикаючих пристроїв розташованих на ввідному газопроводі приладом або мильною емульсією. Обійти надземний газопровід перевірити відсутність провисання труб, наявність кріплень газопроводу, відсутність примикання електропроводів, стан фарбування
	

	2
	ТО внутрішньо будинкового газопроводу (1 раз на рік)
	43,00 грн

	
	Перевірити прокладку внутрішньобудинкового газопроводу відповідно проекту та нормативних документів, наявність кватирок, вільного доступу до приладів, приточної вентиляції. Провести зовнішній огляд внутрішньобудинкового газопроводу і арматури, перевірити їх цілісність та фарбування. Перевірити щільність внутрішньобудинкового газопроводу мильною емульмією (при робочому чи надлишковому тиску) або приладовим методом (зокрема місце приєднання лічильника газу). Перевірити наявність тяги у вентиляційному каналі. Після проведення робіт ТО провести інструктаж з записом в абонентну книжку. В разі відсутності абонентної книжки направити в управління газового господарства для проходження повторного інструктажу. Провести запис в абонентну книжку про проведення ТО з розбірливим підписом виконуючого роботи, заповнити   наряд-заявку, інвентаризаційну відомість
	

	3
	ТО газової плити (поверхні) (1 раз на три роки)
	55,00 грн

	
	Провести зовнішній огляд газопроводу та крану перед газовим приладом з метою виявлення дефектів та відповідність встановлення газової плити. Зовнішнім оглядом перевірити надійність кріплення столу плити до її корпусу або стільниці; цілість і наявність ручок кранів плити; стан конфорок (на предмет відсутності тріщин, цілістность ребер, сплавленості, деформації і т.д.); дверцят духової шафи і її працю, відсутність прогару в стінах духової шафи(при наявності). Перевірити щільність перекриття газу краном, влавність його ходу на всьому діапазоні, надійність його фіксації у стані "зачинено". Перевірити візуально і відрегулювати процес спалювання газу (полум"я пальників). Перевірити герметичність (мильною емульсією(при робочому або надлишковому тиску) або приладовим методом) усіх місць різьбових з"єднань після вимикаючого пристрою. Ліквідувати знайдені місця негерметичності з послідуючою повторною перевіркою їх на щільність.
	

	4
	ТО газової колонки (1 раз на рік)
	84,00 грн

	
	Провести зовнішній огляд газопроводу та крану перед газовим приладом з метою виявлення дефектів та відповідність встановлення газової колонки. Перевірити роботу вимикаючого пристрою перед приладом. Перевірити наявність тяги у дивомову каналі. Перевірити працездатність та спрацювання автоматик безпеки – відрегулювати. Перевірити відсутність витоків води з систесми приладу і внутрішньої капелі з калорифера і з"єднувальних труб при необхідності усунути. Перевірити герметичність сальників та хід штока водяної та газової частини блок-крана при необхідності ліквідування наявні витоки. Оглянути калорифер газового проточного водонагрівача, перевірити чистоту пластин каклорифероа і їх стан (без демонтажу). Перевірити стан стінок вогневої камери з метою пепередження передчасного їх прогороння, щільність прилягання змійовика до стінок вогневої камери. Оглянути газовідвідний патрубок і перевірити: відсутність зазорів між  трубою і ковпаком водонагрівача, між окремими елементами труби в місцях їх з"єднання, герметичність місця вводу труби в димохід, наявність очисної кишені. герметичність (мильною емульсією(при робочому або надлишковому тиску) або приладовим методом) усіх місць різьбових з"єднань після вимикаючого пристрою.Ліквідувати знайдені місця негерметичності з послідуючою повторною перевіркою їх на щільність
	

	5
	ТО опалювального приладу (1 раз на рік)
	125,00 грн

	
	Провести зовнішній огляд газопроводу та крану перед газовим приладом з метою виявлення дефектів та відповідність встановлення опалювального приладу. Провести огляд опалювального приладу, перевірити стійкість водонагрівача, протипожежність основи на якій він встановлений наявність захисного фарбування. Перевірити наявність тяги у дивомову каналі. Перевірити роботу вимикаючого пристрою перед приладом. Перевірити роботу та спрацювання автоматик безпеки – відреггулювати. Чистоту робочої зони термопари та її контакту (при наявності) – почистити. Роботу основного пальника візуальним чином (колір, висота полум"я)- відрегулювати. Роботу запальника (довжина і стійкість полум"я, наявність вогневої перемички на насадці(при наявності))- відрегулювати. Первірити герметичність (мильною емульсією(при робочому або надлишковому тиску) або приладовим методом) усіх місць різьбових з"єднань після вимикаючого пристрою.Ліквідувати знайдені місця негерметичності, повторно їх перевірити на щільність. Оглянути газоввідвідний патрубок і перевірити: відсутність зазорів між трубою і місця підключення до опалювального приладу, між окремими елементами труби в місцях їх з"єднання, герметичність місця вводу труби


	


Виконавець:                                                                                                                                Замовник:

_____________________                                                                                             ______________________________

_____________________                                                                                             ______________________________

   (прізвище, імя, по-батькові)                                                                                                                              (прізвище, ім’я, по-батькові)                       

________________                                                                                                       ______________________________

         (підпис)                                                                                                                                                                            (підпис)
